- 附件：

- 可燃气体报警装置安装技术指南

- 一、可燃气体报警装置是指可燃气体泄漏报警器+联电磁切断阀、可燃气体泄漏报警器+控制器+切断阀+物联网远传装置等。
    二、在通风良好的场所使用瓶装液化气或天然气的安装
“泄漏报警器+联动电磁切断阀”。泄漏报警器应满足《可燃气体探测器》(GB15322-2019)标准，需具备型式试验检验报告及消防产品认证。联动电磁切断阀应满足《电磁式燃气紧急切断阀》(CJ/T394-2018)标准，需具备检验报告。高层建筑、地下室、半地下室不得使用瓶装液化石油气。在地下室、半地下室或地上密闭房间使用天然气的安装“泄漏报警器+控制器+联动电磁切断阀+物联网远传装置”，还应加装送排风设施。工业用户应安装可燃气体泄漏报警装置的，按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)及相关行业要求执行。

- 三、使用瓶装液化石油气的燃气的场所，探测器应设置在距地面不高于0.3m的墙上:使用天然气的场所探测器应设置在顶棚或距顶棚小于0.3m的墙上。
    四、新开业的餐饮等行业生产经营单位使用燃气的，应按《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)要求执行。

- 五、可燃气体报警装置应由取得燃气燃烧器具安装维修资质、消防工程施工资质、市政公用工程施工资质的企业安装。涉及改动压力管道(0.1MPa及以上)的，满足《压力管道安装许可规则》(TSG D3001-2009)。报警器安装企业应建立信息平台并与燃气企业、燃气用户、燃气管理部门、应急管理部门互联互通，构建立体预防体系，筑牢安全保障屏障。

- 在分户计量表前安装紧急切断阀的，要事先与供气企业沟通，采取必要的安全措施后方可实施安装。安装企业要对已加装可燃气体报警装置的用户分类建立档案。
    燃气用户或建设单位应组织安装方按照《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146-2011)进行验收，报警装置信息应通过NB-IOT或者LORA传输至“城市生命线”智慧平台服务器，验收完成15个工作日内应将验收记录报各县市区燃气管理机构。